## 采购需求

前注：

本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

# 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 服务结束且采购人验收合格后，采购人一次性付清全部的款项。 （付款前，中标人须向采购人提供等额的增值税专用发票。） |
| 2 | 服务地点 | 合肥市内 |
| 3 | 服务期限 | 合同生效之日起30日内完成全部服务内容。 |

# 二、项目现状

中国科学技术大学校园10kV变电所内现共有41瓶七氟丙烷灭火器（容量为120L-150L），均为2020年之前充装检测，根据《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）及《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006）中要求，消防气体灭火系统（七氟丙烷、高压二氧化碳、IG541）各类气瓶的检验周期是三年一检，目前变电所内41瓶七氟丙烷灭火器均己到检测周期。

| 七氟丙烷灭火器统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 生产日期 | 容量（公斤） | 数量 | 目前状况 |
| 1号所 | 2017年 | 135*4+126*5 | 9瓶 | 低于工作压力 |
| 2号所 | 2017年 | 110*10 | 10瓶 | 低于工作压力 |
| 3号所 | 2017年 | 111*6 | 6瓶 | 低于工作压力 |
| 5号所 | 2017年 | 113.5*10 | 10瓶 | 低于工作压力 |
| 6号所 | 2020年 | 150*6 | 6瓶 | 压力处于临界点 |

# 三、服务内容和要求

本次采购拟对到期的41瓶七氟丙烷钢瓶进行检测（包括阀头气密性试验和维护）、药剂的补充充装，并出具合格检测报告。

维护保养内容

1、气瓶检查； 2、气瓶瓶头阀拆洗、更换易损、易老化部件； 3、气瓶瓶头阀维修后，气密试验； 4、气瓶瓶头阀维修后，动作试验； 5、气瓶补冲氮气； 6、灭火药剂补充。

备注： （1）上表中不包含检测过程中发现的气瓶金属配件的损坏更换费用，如发生则由采购人与中标人双方协商收取（如协商未能达成一致，则甲乙双方共同市场询价确定）。如因中标人操作失误原因导致金属配件损坏，则由乙方承担全部更换费用。 （2）七氟丙烷灭火药剂检测过程中，倒瓶会产生药剂损失，同时如发现现有气瓶药剂量不够或纯度不满足99.6%以上标准时，须由投标人补充至额定充装量。上述费用由投标人自行踏勘现场并进行充分预估，报价一次性包死，中标后不予调整。

# 四、报价要求

（1）投标人应充分考虑项目实施过程中可能出现的各类风险，合理地报出投标总价（综合报价中须包括气瓶拆除、重装、检测、维护、药剂补充、气瓶搬运、人工费、运输费、保险、税金等为了完成本项目所需的全部费用），且该综合服务单价在中标后不予调整。投标人不得以上述暂定量与实际数量存在数量差距等为理由，向采购人提出索赔。

（2）以上各项最终合计结算总价，不超过本项目最高限价。

（3）由于七氟丙烷药剂价格随市场变化而有所波动，故本次投标报价在开标之日起120天内均须有效，中标后综合单价不予调整。