## 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行适当优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）方案或者配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可。

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可。

3、为有助于投标人选择投标产品，本项目需求中可能提供了参考样图或以具体品牌（型号）进行技术指标描述等，这些样图、品牌（型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择外观类似样图、性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料证明其功能满足采购人实际使用，且须经评标委员会认可，未提供证明材料的可能导致评委不予认可。

4、投标人应自行踏勘项目现场，并在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的各项货物及服务的费用。如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；中标人必须确保整体通过采购人及有关部门验收，所发生的验收费用由中标人承担。

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

6、下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品，系采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的。投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿。

7、建议投标人在证明材料中将关键评审要素重点标注出来，以便于评审。

### 采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，采购人向中标人支付合同总价30%的预付款；全部货物安装调试验收合格并经双方办理结算确认后支付至结算总价款的100%。如因合同约定的原因或质量问题而引起的采购人支出相关费用，则采购人在支付合同款项时一次性予以扣除。 备注：付款前，中标人须向采购人提供等额的增值税发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 中国科学技术大学内，具体位置由采购人指定。 |
| 3 | 供货安装调试期限 | 合同签订之日起30个日历天内完成供货安装调试工作。 备注：投标人应充分考虑到项目实施过程中的各种风险因素，并视为已含在投标总报价中，中标后不再因此另行增加费用。 |
| 4 | 免费保修期 | 自验收合格之日起不低于两年（整体质保）。 |
| 5 | 售后服务要求 | 本项目要求由中标人提供免费质保服务。在免费保修期内，中标人应保证货物及服务的质量，针对损坏的产品，电话报修后1小时免费上门维修或更换，4小时内排除故障（人为故意损毁或不可抗力因素导致的损坏除外）。当产品在免费保修期内发生质量问题，中标人还应承担由此导致的其他经济损失。 |
| 6 | 备注 | 以下采购产品，按照国家相关规定，其所属行业均为工业。 |

### 二、总体要求

1、本次招标范围包括下表所列设备的供货、包装、运输及保险、装卸、安装、调试、考核（检测）验收、培训及免费保修期内免费维修保养服务等全部内容。

2、清单中提出的技术参数要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本技术参数要求和有关标准、规范的优质产品。

3、投标人应自行踏勘本项目实施现场，核对现场的土建尺寸等可能影响后期安装的全部因素，确保所投空调满足现场实际安装要求。

### 三、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲中央空调 | 1、制冷量≥600KW； 2、制热量≥640KW； 3、制冷额定功率≤205KW； 4、制热额定功率≤205KW； 5、最大噪音值≤73dB； 6、报价包含所有原吊顶内供水及回水管路的清洗（原吊顶内管道不进行更换，但因与本次更换的室内机房和室外设备区域的管道属于同一个系统，为保证后期的使用效果，因此要求全部需要清洗）、电缆（从设备处的配电箱AP14到空调机组）、桥架、设备基础及所有安装辅材。 7、控制系统：配置RS485接口和远程开关机干接点，配置水泵输出、辅助电加热输出，需要满足原有的自控系统需求。 | 2 | 套 |
| 2 | 水系统循环水泵（一用一备） | 1、功率≥30KW； 2、流量≥100m3/h； 3、扬程≥50m； 4、电源380V； 5、报价包含阀门、电缆（从设备处的配电箱AP14到水泵）、设备基础、不锈钢防雨帽及所有安装辅材。 | 2 | 台 |
| 3 | 定压自动补水装置 | 1、配备两台补水系统水泵，每台功率≥1.1KW（一用一备）； 2、补水流量：≥2.5m³/h； 3、设备扬程：≥32m； 4、配置远传485接口； 5、管道阀门为不锈钢等成套设备，报价包含控制器、设备基础、不锈钢防雨帽及所有安装辅材。 | 1 | 套 |
| 4 | 电子水处理仪 | - 1、DN150，220V，功率＜0.1KW - 2、报价包含所有阀门等安装辅材。 | 1 | 台 |
| 5 | 室外空调水管管道1 | 1、材质：DN32钢管 2、包含：管件、阀门、过滤器、仪表、铝皮厚度≥0.5mm。 3、采用B1级橡塑保温板，厚度≥30mm，保温材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。保温材料粘贴应平整、牢固，不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。 | 7 | 米 |
| 6 | 室外空调水管管道2 | 1、材质：DN100钢管 2、包含：管件、阀门、过滤器、仪表、铝皮厚度≥0.5mm。 3、采用B1级橡塑保温板，厚度≥30mm，保温材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。保温材料粘贴应平整、牢固，不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。 | 28 | 米 |
| 7 | 室外空调水管管道3 | 1、材质：DN150钢管 2、包含：管件、阀门、过滤器、仪表、铝皮厚度≥0.5mm。 3、采用B1级橡塑保温板，厚度≥30mm，保温材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。保温材料粘贴应平整、牢固，不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。 | 25 | 米 |
| 8 | 室内机房空调水管管道1 | 1、材质：DN65钢管 2、包含：包含：管件、阀门、过滤器、仪表、铝皮厚度≥0.5mm。 3、采用B1级橡塑保温板，厚度≥30mm，保温材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固，不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。 | 10 | 米 |
| 9 | 室内机房空调水管管道2 | 1、材质：DN100钢管 2、包含：包含：管件、阀门、过滤器、仪表、铝皮厚度≥0.5mm。 3、采用B1级橡塑保温板，厚度≥30mm，保温材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固，不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。 | 30 | 米 |

备注：

（1）以上数量为暂定数量，实际结算时，按照实际采购数量进行结算。投标人应充分预估项目实施过程中可能存在的风险，谨慎报价，中标后不得以实际采购数量与招标数量存在差异向采购人提出索赔。

（2）上述设备的生产、储存、运输、装卸、送货到现场、安装所需的各种辅材、系统综合调试等为完成本项目所发生的一切费用包含在投标报价中，采购人后期不再单独支付。

（3）投标人所投机组应维修方便，运行中有良好的保障。机组应具有良好的防雷击、防积雪、防腐性能。外壳应有足够的强度并作耐盐和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。机组应有隔振装置，运转过程中不得出现异常声响和振动，设备噪音应符合国家标准。

（4）除上述设备采购内容外，投标人还须承担旧机拆除工作（主要为现有空调室外主机2台、水系统循环水泵2台及相对应的室外区域管线，室内3个机房的室内机组区域的管线拆除），拆除后放置到采购人指定位置（拆除的设备所有权归采购人所有，由采购人进行资产报废）。上述费用包含在投标报价中，采购人后期不再单独支付。

（5）楼栋无电梯垂直运输，投标人须充分考虑人工搬运货物上下楼的费用，上述费用包含在投标总价中，后期不再另行支付。

（6）在空调安装过程中，中标人须确保对建筑内已有设施进行防护，如出现因安装造成已有设施设备损坏的应予以赔偿，投标人在投标时应考虑相应的防护措施费用。

（7）空调安装需保证建筑内墙、顶、地面的卫生，安装产生的垃圾和污染需及时清理，投标人在投标时应考虑相应的费用。

（8）投标人承担安装过程中的所发生的一切安全责任和风险。

四、调试、验收

1、现场验收：设备、附件及备件的开箱检验，应在货物到达交货地点时在合同指定的现场完成。

2、场地环境：货物到达安装现场后，按有关技术规程的规定存放和保管，如投标人有特殊要求，应向采购人及早提出。投标人的设备安装工程师去安装调试现场之前，应通知采购人安排和落实安装场地及设施。

3、安装调试：现场安装、调试及试运行由中标人负责，确保安装规范，须经采购人检验合格后交付使用。一切在安装、调试过程中造成的货物损坏，责任均在中标人。

五、技术服务

投标人须依照要求，派遣有经验的技术人员到采购人现场实施售前及售后技术服务。同时，技术人员应对采购人相关负责人员进行现场培训，向采购人讲授说明设备的安装、操作、保养和应该注意的事项，使采购人能够尽快地熟悉设备的性能和使用。

六、报价要求

投标人所报报价包括但不限于以下内容：

1、投标报价包括：全部设备材料及相关配套/附属设备、器件、备品备件、专用工具的供货、包装、运输（包括装卸）至工地现场采购人指定地点、仓储、安装、调试、检验、检测、验收、试运行、伴随服务费（包括但不限于技术资料、人员培训、现场配合等）、售后服务（包含免费保修期内的全包维修保养服务）、人工、机械、保险、各种税费、劳保、专利技术等为实现合同目的而发生的一切费用。

2、各投标人可到现场了解相关情况，以准确的了解安装尺寸等情况，投标人所投货物须满足现场情况的要求，所涉及的费用均含在本次报价中。在中标后，中标人不得对于各项尺寸及现场情况提出任何异议，所有可能发生的该部分费用均含在本次投标报价中。

3、投标人提供因进行本空调安装工程所需的一切设施并承担相关费用。