## 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行适当优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）方案或者配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可。

2、投标人应自行踏勘项目现场，并在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的各项服务的费用。如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；中标人必须确保整体通过采购人及有关部门验收，所发生的验收费用由中标人承担。

### 采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 每半年度支付一次。根据中标人实际服务时间、服务面积和服务内容，以及每半年考核分数确定应支付的物业服务费。 备注：付款前，中标人须提供相应金额的正规增值税发票、半年度工作总结。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市蜀山区“中国科学技术大学控股大厦”内，具体位置由采购人指定。 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订后实际交接、进驻服务之日起12个月。 备注：投标人应充分考虑到项目实施过程中的各种风险因素，并视为已含在投标总报价中，中标后不再因此另行增加费用。 |

第一部分 项目基本概况

中国科学技术大学控股大厦位于合肥市蜀山区东至路与光明路交汇处路东北侧，为单体独栋建筑（含地下车库），主要用途为科研办公。大厦地面22层，地下2层（主要为停车场），建筑面积19032㎡。楼宇主出入口为一楼大厅，地下车库目前有一个出入口\电梯6部。楼宇周边附带广场和绿化带。

特别提醒：大厦已竣工，目前是毛坯、二次装修改造状态。

第二部分 物业服务内容和要求

中国科学技术大学控股大厦物业服务内容包括但不仅限于以下内容：日常物业管理服务：秩序维护与巡查（包括楼宇及周边的秩序维护、楼内施工监管）、消防管理与巡查、公用设施设备运行管理（空调、电梯、供配电、给排水等运行管理和楼内装修改造监管）、综合支撑服务等。

一、承接查验

中标人需对大厦建筑结构、供配电系统、照明系统、给排水系统、暖通系统、电梯系统、弱电智能化系统、消防系统等各项设施设备进行查验核对，建立档案和使用规范；

在装修改造过程中中标人对施工进行跟进监管，保护大厦中已完成建设且不在改造范围内的采购人资产不受损；

改造竣工后中标人需进行物业承接查验，对接建设单位和施工单位，保证物业功能安全、稳定、规范运行和使用，完善档案和使用规范，保证今后物业管理服务工作的顺畅。

二、秩序维护与巡查

- 按照《中国科学技术大学校园治安管理规定》、《中国科学技术大学消防安全管理规定》、《中国科学技术大学校园交通管理规定》等相关制度，建立完善的安全管理服务方案，做好安全防范及秩序维护工作，采取人防、技防相结合，做好“四防”（防火、防盗、防破坏、防自然灾害）。

- 负责建筑物内部的24小时门岗值班、公共秩序维护和安全管理等。门岗配置防暴盾牌、防刺服、防暴头盔、防割手套、防暴钢叉、防暴橡胶棍、强光手电、对讲机。按时开关大门，确保出入口通畅；对来访人员实行核实登记制度，谢绝各类无关人员进入，对外来人员进行询问和劝离；核实登记携带大件物品出楼宇情况，严禁易燃、易爆、易腐蚀的危险物品进入管理服务区域。

- 有效地维护楼宇内及周边正常的秩序，严禁大厦范围内举办广场舞、社会闲杂人员聚集、进楼拾荒等现象，保证楼宇内人员及财产安全，维护学校良好形象。

- 做好各楼层24小时执勤安全巡视，每两小时巡逻一次，重点部位及重要设备机房等每小时须巡查一次，发现异常立即查明情况，及时报告并按规定程序处理，注意异常声响、气味，及时消除安全隐患；夜间巡视检查关闭门窗、检查水电无异常情况。

- 落实《中国科大物业服务企业施工监督管理办法（暂行）》，监督受托项目内装修改造，对施工现场进行巡视监管，监督施工单位保护学校的设施设备，发现破坏及时报告学校；监督受托项目内装修改造的消防相关工作。

- 禁止未经批准的施工，禁止施工人员占用楼内空置房间，禁止施工人员在楼内开展生火做饭、使用大功率生活电器等有失火风险、与装修改造无关的活动。

- 遇雨雪、大风、高温等恶劣天气时，应立即对所辖项目进行安全检查，重点巡查公共设施及公共部位，如有异常情况须及时采取有效措施并上报相关部门。

- 做好受托项目内视频监控等安防系统的值守看护，每周一次检查，发现故障及时报修，保证系统正常运行。

- 禁止扰乱公共安全秩序的行为，防止发生偷盗、斗殴及人为破坏等事件。发现影响教学工作生活秩序的行为应立即劝阻，劝阻无效的立即报告学校。

- 针对火灾、治安、公共卫生等突发事件制定应急处置预案，并落实到位，组织员工和业主进行演练，培养有效预防和对应的意识，减少紧急情况下造成的各类伤害和损失。校内发生突发事件后，立即对同类易出问题的设施和场所进行排查，做好预防工作。

- 负责疏散通道、安全出口、消防车通道和消防云梯车登高场地（面）的管理。

- 严禁电动车进楼、进入载人电梯，严禁私拉电线和插座充电，做好安全提示和教育工作。

- 负责楼宇周边道路交通管理、机动车和非机动车停放管理、服务区域内道路及环境秩序管理，巡查楼宇周边停车点，确保各类车辆停放有序、摆放整齐。

- 负责地下停车场日常停车秩序管理、上下班高峰时车辆疏导管理和日常维护。

- 配合学校做好重大来访接待、大型交流等活动保障服务。

- 在岗时精神饱满，着装整齐，语言文明，手势规范，站姿端正；严禁脱岗、空岗、睡岗，严禁在岗位上做与岗位无关的事情。

- 遇110、119、120等警情险情，及时跟进了解和协助，向物业管理办公室通报并做好记录。

- 做好中央空调、公共分体空调、电梯、风机等公共设备故障报修和维保巡检情况记录。

三、消防管理

- 须对物业管理服务人员每年提供2次消防教育培训，总培训不低于12学时，熟悉楼宇内外各类消防系统及设施，知悉各消防设备及其电气控制箱安装位置，各类模块，末端试水及试验消火栓位置，熟练掌握使用方法。

- 对物业管理服务人员（特别是秩序维护员）进行消防安全教育和应急处置能力的培训，认真落实安全教育和组织应急疏散演练的具体工作。

- 须对楼宇内消防设施的供电电路、信号线路、水路及阀门位置熟悉。

- 负责每日防火巡查、每月消防检查和每季度消防检查，对楼宇公共部位的灭火器、消火栓、安全出口指示灯、应急照明等消防设施进行检查，认真如实填写巡查检查记录表，检查出的消防隐患须落实到责任人，及时消除火灾隐患；不能及时消除的，应当及时报告用户单位和保卫与校园管理处等相关部门。

- 每逢法定节假日、寒暑假等学校师生普遍离校时期，中标人要在假期开始日前三天完成消防安全检查、消防隐患整改，检查结果和整改结果书面报告物业管理办公室和消防管理办公室；每年5月中旬组织开展防高温暑热消防安全检查、消防隐患整改，检查结果和整改结果书面报告物业管理办公室和消防管理办公室。

- 根据《中国科学技术大学消防安全管理规定》，配合用户单位开展消防演练。火灾发生后应立即启动灭火和应急疏散预案，疏散建筑内所有人员，实施初期火灾扑救，并报火警。

- 保持室内消防设施和安全标识牌洁净，保证消火栓箱、灭火器箱、灭火器及电气控制柜无积灰、无杂物。在冬季，尤其是极寒低温天气，应当提前做好室外消火栓及室外管道的保温防护措施。消防设施设备器材遗失的，由中标人按不低于原设备品牌、规格、型号的标准进行赔付，修复后的设备性能不得低于原设备性能。

- 保持楼宇内配电室、管道井、空调机房、弱电间、强电间、监控室等重点部位洁净、无积灰，严禁堆放无关杂物，物品与工具排放整齐。严禁在消防通道、楼宇内停放电动车，严禁私拉电线和插座给电动车充电。因客观条件无法设置集中停放、充电场所的，应当加强楼宇电动车停放的日常管理，做好安全提示。

- 对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道和消防车登高场地的不规范行为，应当予以劝阻、制止，对不听劝阻、制止的，应当及时报告大楼业主和保卫与校园管理处等相关部门。

四、公用设施设备运行管理

中标人须监管原施工单位或生产厂家做好质保期内的维修工作。对发现的问题及时通知原施工单位或质保单位前来处理，持续跟进监管维修情况，直至问题得以解决。

房屋构筑物结构：检查建筑物、构筑物等设施设备的完好情况，发现损坏或故障等及时向学校有关部门报修，确保建筑物、构筑物等设施设备的完好。

| 项目 | 内容和具体要求 |
| --- | --- |
| 地基基础 | 观测房屋无倾斜、地基无明显沉降、移位，墙体无严重裂缝等。 |
| 顶棚 | 抹灰层牢固，无面层剥落和明显裂缝。 |
| 屋面 | 屋面防水层无老化、拉裂、开裂、轴裂、龟裂现象，板端缝、伸缩缝油膏紧贴，天沟、落水管、落水口畅通，不积水，屋面出入口完好，隔热层完整。 |
| 公共门窗 | 牢固、平整、美观、无锈蚀、开关灵活、接缝严密，不松动，门窗及门窗配件齐全。 |
| 散水坡、雨檐台、连廊 | 与建筑物连接完好，无脱离开缝现象，无排水不畅现象。 |
| 设备房（水泵房、配电房、电梯房） | 通风良好，无渗、漏水、漏电现象，绝缘胶地板无损，管理制度齐全，标识清楚，有足够的照明应急灯、消防灭火器，配电房、电梯房的地面和墙面（距地1米高）要求刷漆，水泵房部分位置、墙面、地面刷防水漆。 |
| 楼梯、扶手 | 木扶手表面无明显龟裂的漆层脱落。 |
| 水箱、水池 | 完好、无渗、滴水现象，内外爬梯无锈蚀现象，各检查口有盖且密封上锁，溢水口有不锈钢纱网或塑料纱网密封。 |
| 天面扶栏、避雷带 | 无破损、无变形、无明显锈蚀。 |
| 公共电器 | 楼梯灯完好，灯开关正常，电话箱、开关箱有线电视主分接器盖板完好，无不安全现象。 |
| 楼板、地面砖 | 无裂缝、起壳、空鼓、下陷、表面平整，无破损、楼板、地面砖上无水泥渣。 |
| 通风口 | 无裂缝、破损、堵塞、锈蚀情况。 |
| 上、下雨污水管 | 无堵塞、漏水或渗水，流水通畅，管道接口完好，无裂缝、破洞。 |
| 室外建筑小品、标识牌 | 完好率100%，符合安全要求，标识牌齐全醒目。 |
| 路灯 | 灯座箱、灯柱、灯罩、灯泡等设施完好。 |
| 垃圾屋、池、中转站、垃圾车、垃圾桶（箱） | 门、外体瓷片等完好，无破损、无锈蚀，有“垃圾入口处”标识，垃圾、池、中转站周围的排水沟、散水坡利于排水。 |
| 室外各类围墙护栏 | 围墙整体外观一致，没有明显破损和面层剥落。 |
| 车轴画线、禁停线和标识、室外消防栓 | 道杆色彩鲜明，上下灵活自如，配件齐全，手动，自动控制正常。色彩鲜明，字体清晰、醒目，标识符合要求，线条直，宽度一致。每个消防栓无渗、漏水现象，确保有水，开关灵活。 |
| 消防、监控设施设备 | 自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、防火卷帘、防火门、疏散指示与应急照明、消火栓等消防器材完好，监控主机画面清晰、消（监）控主机功能正常。 |
| 道闸、电动门、门禁系统 | 闸门完好、道闸平衡性稳定、无噪音、紧固件无松动和脱落、连接附件正常；电动门体外观无磕碰、变形，轨道支撑架稳固，驱动模块、皮带，防夹装置无故障、运行无噪音；门禁系统记录存储、门禁卡读写、远程控制正常。 |

设备设施运行管理

| 设施设备 | 运行管理要求 |
| --- | --- |
| 设备机房管理 | 1.设备机房门口应由机房类别及安全标志； 2.门窗、锁具完好、有效，保持落锁，有防止鼠、雀等小动物进入机房的设施； 3.设备机房环境整洁，无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求； 4.设备机房内应按规定配置消防器材，设置通风和应急照明； 5.安全防护用具配置齐全，检验合格； 6.应急设施设备用品应齐全、完备，可随时启用； 7.设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、能源(水电气数据)等档案保存完好，机房内张贴机房管理制度及设备操作规程等文件。 |
| 供配电系统 | - 须制定并完善电气系统运维的规章制度，配备足够数量且具有电气专业职业资格的运维人员。 - 楼宇内各级变电所、配电房、配电间（以下简称变配电场所）闲人免进，外来人员登记后方可进入，物业服务企业要安排专人全程陪同并监督；施工人员进出变配电场所按《中科大物业服务企业零修施工管理办法（暂行）》中的相关规定执行。 - 变配电场所须保持环境整洁，严禁堆放无关杂物，供配电设施设备整洁无灰尘。 - 楼宇变电所内电气系统图、操作规程及管理制度上墙公示；操作及安全用具完备无损坏，且按规范摆放整齐。 - 确保变配电场所内的设施设备按要求可靠接地，运行情况良好，开关、表计、温控器、指示灯等元器件完好，电缆桥架或电缆沟盖板完好无损坏，电线、电缆不外露，管线排列整齐有序，如有损坏应及时维修或上报物业办。 - 配电柜、配电箱内各级开关标明出线名称且准确，进出电缆须挂牌标明电缆型号及上级或下级开关名称。 - 每天安排专业人员对楼宇变电所进行巡检，记录设备运行情况，并对各进出线回路进行抄表；定期对楼层配电间进行巡视并填写巡视记录。 - 夏季或用电高峰期增加对变配电场所和电缆通道的巡检频率，其中楼层配电间和电缆通道每天不少于一次，巡检须测量并记录配电箱电流、电缆通道温度等数据，发现用电负荷过载、电缆（母线）温度过高应及时通知用户，切断部分用电负荷。 - 楼宇内0.4KV设施设备的停送电操作由物业服务企业的具有职业资质的人员按照规范操作；协助学校能源保障中心开展楼宇内的10KV设备的停送电工作，操作由物业服务企业的具有职业资质的人员按照规范操作。 - 严禁用户私拉乱接电源，用户或施工单位需从变配电场所引出电源的均需出具由基本建设处批复的《用电增容批复方案》，物业服务企业需监督其按批复方案组织施工，监督委外单位实施维护保养工作，并进行确认签字，配合国家、行业或校内监督管理部门开展各种检验检查工作。 - 加强楼宇内巡查，杜绝公共区域的长明灯，合理设置公共区域空调温度，开展节能宣传，减少用电浪费现象。 - 遇停电、限电，提前通知用户单位。 |
| 给排水系统 | - 水压稳定，满足正常使用，水质无异味及异色等现象。 - 供水总阀及水表连接处无滴漏，无锈蚀，阀门开关灵活，发现损坏及时维修。 - 排水管、雨水管、消防水管等管道阀门完好，仪表显示正确，无滴漏、堵塞、外溢，排放入口通畅，无乱接水管，发现损坏及时维修。 - 每季度对泵房清洁1次，对水泵机组润滑、保养1次，对排水管道进行疏通、养护及清除污垢，保证室内排水系统畅通；按照法律法规要求每季度对生活水箱进行一次专业清洗消毒，并取得第三方有权检测机构出具的水质检测合格报告。 - 做好供水系统管路、消防给水设施、阀门的日常维护和定期检修，每月对阀门进行开关灵活性检查、定期为丝杠加注润滑脂。 - 水箱、水池检查孔盖板完好并落锁；通风透气孔做好防护措施，防止蚊虫进入。 - 监督第三方维保单位实施维护保养工作，并进行确认签字。 - 如遇供水单位限水、停水，应提前通知业主。 - 冬季来临前做好给排水系统的防冻措施。 |
| 电梯系统 | - 负责监管电梯日常安全运行，确保运行时平稳，无异响，平层、开关正常。如发现电梯出现异常现象或临时故障，中标人管理人员应立即通知电梯维保公司进行检修并汇报甲方人员，做好安全警示，对问题的处理进行监管，直至问题得以解决，避免影响正常的教育教学秩序。 - 对电梯每月两次的维保记录进行存档。做好所有电梯的日常维修记录登记，对维修情况进行现场确认，确保电梯安全正常运行。 - 每年负责检查、督促、配合电梯维保公司及时做好电梯年检和电梯合格使用标志的领取工作。 - 物业化服务的大楼提供24小时值班服务，并有通讯联系方式。 - 在重要节日或学院重大活动前夕，及时通知电梯维保公司对电梯进行安全检查，排除电梯安全隐患。 - 对电梯轿厢及地坎进行日常保洁，保持轿厢洁净、无异味。监督维保单位对电梯机房进行定期卫生清理。 - 每月两次对电梯五方对讲检测并做好情况记录和报修；做好电梯井道底坑积水情况检查并报修；对电梯维保单位每月两次的维保工作进行记录；对电梯日常故障报修和维修进行记录，并对维修情况进行现场负责人记录确认。 - 电梯安全设施齐全有效，通风、照明及其他附属设施完好，发现问题及时联系电梯维保公司。 - 按照电梯管理要求做好电梯台账的建档和管理工作。 - 电梯管理员须按照电梯管理的相关规定持证上岗。 |
| 暖通系统 | - 配备相应技术能力的人员负责受托项目内中央空调系统、风机、公共教室和会议室空调的运行管理。 - 系统运行正常，温度体感适中。 - 管道、阀件及仪表完好，无跑冒滴漏现象。 - 负责日常中央空调运行巡视检查，并做好相关记录。 - 如发现异常现象或临时故障，应立即通知维保公司进行检修并汇报甲方，对问题的处理进行监管，直至问题得以解决，避免影响正常的教育教学秩序。 - 负责对中央空调使用如何节能提供技术措施建议。 - 对中央空调使用中发生意外事故做好应对处置准备。 |
| 弱电系统 | - 配备相应技术能力的人员管理校区各类智能化系统，包括但不仅限于暖通、能耗、照明、安防综合平台（监控、门禁、道闸）、广播、无线电等，熟悉系统使用、运营和数据分析，并配合中标人对系统进行改造升级和功能优化等工作，并做好运行记录，并及时归档。 - 进行各类自控设备（控制器、中继器、数据采集器、智能表具等）的日常巡检，并及时处置，巡查及检修记录做好记录。 - 保证能耗监测平台监测在线设备90%以上在线，数据上传正确，每月、年向甲方汇报能耗分析报告。 - 与秩序维护部配合，做好定期的例行消防设备的检测与试运行。 - 保持设备房环境整洁，不得堆放杂物，特别是易燃易爆物品。 - 如发现异常现象或临时故障，应立即通知维保单位进行检修并汇报甲方，做好安全警示，对问题的处理进行监管，直至问题得以解决。 |

## 五、综合支持服务

| 项目 | 服务质量标准 |
| --- | --- |
| 一般要求 | - 在受托楼宇主出入口的显著位置公示以下信息：物业服务内容和质量承诺，物业值班电话、维修电话、投诉、监督电话，项目中心（部）负责人和现场主要管理人员姓名及电话，岗位职责等。 - 对物业服务员工进行岗前业务培训，熟悉本楼宇情况，包括：使用单位及其为止，常用消防设施设备点位，安防视频监控点位、共用房位置、卫生间数量和位置、办公人员特征及工作时间等。 - 晨迎晚送：门岗值班人员必需严格按照规定时间（早上7:30-8:30,下午13：30-14：30，傍晚5:00-6:00）规范立岗接待服务例，安检出勤率100%。 - 挂牌服务，使用文明用语，微笑服务，向导咨询，有求必应。 - 定期检查安全、卫生及设备完好状况，合格率95%以上，发现问题及时报修，并做好记录； - 确保设施设备安全正常运行，出现故障，及时安排维修。 - 主动征询和听取用户单位对物业管理的意见，不断改进工作方式，提高服务质量。对用户单位的报修、投诉、求助、咨询等及时处理，能够在20分钟内完成的，立即安排处理，并将处理过程和结果反馈用户单位，如不能在20分钟完成，须在20分钟内将处理计划反馈给用户单位。 - 严禁任何单位和个人将受托项目内的报告厅堂、体育健身场馆对外商用租赁或出借。 - 配合学校做好重大来访接待、大型学术交流、科技周展览、大型演出等活动保障服务。 - 配合学校做好突发公共事件、安全稳定工作的应急处突工作。 - 为师生提供报刊杂志领取、急救药箱、快递包裹转接等便民服务。 |
| 装修改造管理 | 遵照《中国科大物业服务企业零修施工管理办法》执行 |
| 空置房管理 | 1.对受托项目内学校未分配使用的空置房间，要关闭房间的水、电、气、暖，日常巡查注意观察门窗是否完好； 2.雨雪天气注意巡查房内是否漏水，防止财产损失； 3.未得到学校主管部门同意，严禁将钥匙借出，严禁任何单位和个人办公使用或存放物品。 |
| 节能管理 | 根据学校工作学习时间安排，巡查关闭或开启大厅、走廊、楼道内的照明灯，杜绝公共区域长明灯；根据季节变化和工作时间对卫生间照明、排气扇等制定合理的开关时间，跟进季节变化、气温变化及工作时间对公共区域空调合理设置开启时间和温度；根据季节和天气调整受托项目内室外区域的量化照明时间；根据地下车库实际使用情况，制定合理的节能方案；协助学校能源管理部门做好能耗监控和分析，建议科学合理的节能改造方案。在节能宣传周、节水宣传周、低碳日等时期在楼内开展相应的节能节水宣传，配合学校开展各类宣传活动。 |
| 资产管理 | 对受托项目内在用的学校公共资产，进行清点登记、落实使用人并制作清单；妥善保管存放停用但暂未报废处理的固定资产；协助用户单位办理报废固定资产，避免占用公共空间。 |
| 安全文明管理 | 禁止楼宇内随意张贴、涂画，禁止私拉电线网线，禁止任何电动车、自行车进楼停放、充电；禁止任何单位和个人（包括校内师生）在楼内进行广告推销；禁止任何宠物进入楼宇。 |
| 备用钥匙管理 | 建立受托项目备用钥匙清单，分类存放，标识清晰，借出、回收严格登记，无遗失遗漏；重点部位发生钥匙丢失，立即更换锁具。 |

## 六、岗位要求

- 人员配置须充分满足完成服务内容，保证服务质量。

- 所配备的相关岗位（保安、水电、电梯、消防等）工作人员，必须获得相关主管部门认证的证书，均须配证并持证上岗。

- 女员工18-55周岁，男员工18-60周岁（以签订入职合同时间为准），要求政治可靠，身体健康，体貌端正，无精神疾病（史），无不良行为记录。

- 物业负责人要有相关工作经验要求，有职业资格、技能证书的优先。

- 夜班秩序维护员必须为男性。

- 项目经理、秩序维护主管、保洁主管、工程主管、消防主管、综合维修和工程技术人员、消控值班人员须均为中标人员工，由中标人为其缴纳社保；秩序维护岗位人员稳定，每年流动不得超过20%。

- 中标人可以通过专业设施设备（如保洁车、吸尘器）的使用精简人员配置、提高效率，此类设施设备自备和自行维保，必须保证使用人员具备使用资质和能力，保证采购人正常的教学科研工作不受影响，保证服务质量不下降。专业设施设备的效率与人员效率之间的替换应当有科学合理的依据。

- 在服务期内如中标人安排的工作人员不能胜任岗位工作或有其他影响采购人声誉形象、工作开展的情形，采购人有权提出更换相关人员，中标人应当根据采购人的要求进行更换；中标人若需更换本项目的工作人员（包括项目经理、其他主要骨干团队人员）须向采购人递交申请，经批准后方可执行。

- 基本服务岗位设置要求（不低于此标准）：

| 秩序维护与巡查岗位 | 保洁岗位 | 消防管理与巡查 | 综合技术岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07：00-23：00三人岗 23：00-次日07：00单人岗 | 本项目不设保洁岗 | 24小时单岗 | 单岗 |