## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案、品牌仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案、品牌，且此方案、品牌须经谈判小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 设备到场后一周内完成安装调试工作 |
| 4 | 免费质保期 | 一体式主机、UPS及电池提供3年免费质保，配套空调主机提供1+5服务（1年免费质保+5年保修配件收费），超过保修期的产品，亦提供技术支持和维修服务。 |

二、项目概况

本项目主要为安徽理工大学建设计算机科学与工程学院高性能中心制冷控制系统采购（二次）。

三、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ★ | 作为实质性要求，负偏离（或未响应），将导致响应无效。 |
| 一般技术指标（无标识项） | 无 | 作为基础指标，超过3项（不含3项）以上负偏离（或未响应），将导致响应无效。 |
| 注：以谈判响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 |  |  |

- 货物需求清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房机柜制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合柜 | - 机柜尺寸≥600*1400*2000mm（含脚轮及支脚高度位约2050mm），42U可用空间，深度尺寸包含前后门，机柜应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，须兼容19英寸国际标准； 2.机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板；安装立柱能够前后移动调节；安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求；机架前门立柱需要有具体U数标示； 3.机柜配有并机连接件，机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙；且柜件应设置合理，便于拆卸，不影响其他配件的安装及冷热通道的封闭； 4.机柜前门配单开双层玻璃前门，后门为单开密封钣金门；门为可拆式结构，开合转动灵活、可靠、装拆方便，能方便拆卸并可选择以左或右开关；门的开启角不小于110°，间隙应不大于3mm；配单点机械锁，机柜不带侧门； 5.机柜应支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装；机柜底部应留有固定孔，可实现与地面或者底座连接； 6.机柜表面要求进行脱脂、纳米陶瓷、纯水清洗、静电喷塑等处理，不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响、附着力应100%附着、抗冲击。表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电；焊缝应整齐均匀，不允许有裂缝、咬边、豁口，烧穿等缺陷，表面粗糙度应符合行业相关标准； 7.每台机柜的框架、门板均制6M未端接地螺栓，出厂前采用黄绿相间地线（截面积大于4mm2）连接导通，充分达标未级接地； 8.机柜支持上线进线，配备至少2块扎线版及2块PDU安装板；配备带方孔条4周密封组件，以及至少50套螺丝螺母； ★9.机柜承重至少达到1800KG，满足YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500KG通过≥8级烈度结构抗震检验。 ★10.为确保后期维护方便增加整体监控系统，本次机柜、配电、动环、UPS电源和蓄电池，需同一生产厂家。 | 台 | 1 |
| 2 | 服务器机柜 | 1.机柜尺寸≥600*1400*2000mm（含脚轮及支脚高度位约2050mm），42U可用空间，深度尺寸包含前后门，机柜应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，须兼容19英寸国际标准，柜体为黑色； 2.机柜内部应设置不小于4根安装立柱，用于安装设备和固定层板；安装立柱能够前后移动调节；安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1-2007和GB/T 19520.2-2007的要求；机架前门立柱需要有具体U数标示； 3.机柜须配有并机连接件，机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙；并柜件应设置合理，便于拆卸，不影响其他配件的安装及冷热通道的封闭； 4.机柜前门配单开双层玻璃前门，后门为单开密封钣金门；门为可拆式结构，开合转动灵活、可靠、装拆方便，能方便拆卸并可选择以左或右开关；门的开启角不小于110°，间隙应不大于3mm；配单点机械锁，机柜不带侧门； 5.机柜应支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装；机柜底部应留有固定孔，可实现与地面或者底座连接； 6.机柜表面要求进行脱脂、纳米陶瓷、纯水清洗、静电喷塑等处理，不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响、附着力应100%附着、抗冲击。表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电；焊缝应整齐均匀，不允许有裂缝、咬边、豁口，烧穿等缺陷，表面粗糙度应符合行业相关标准； 7.每台机柜的框架、门板均制6M未端接地螺栓，出厂前采用黄绿相间地线（截面积大于4mm2）连接导通，充分达标未级接地； 8.机柜支持上线进线，配备至少2块扎线版及2块PDU安装板；配备带方孔条4周密封组件，以及至少50套螺丝螺母； ★9.机柜承重至少达到1800KG，满足YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500KG通过≥8级烈度结构抗震检验。 ★10.为确保后期维护方便增加整体监控系统，本次机柜、空调、配电、动环、UPS电源和蓄电池，需同一生产厂家。 ★11.机柜、空调、配电、UPS电源和蓄电池等，响应文件中须提供有CMA或CNAS标识的验证认证证书或检测报告。 | 台 | 4 |
| 3 | 机柜侧门 | 配合一体化机架安装，保温材料用于侧板部件饰面 侧板尺寸：不小于1400mm*2000mm，为上下二块板。 | 个 | 2 |
| 4 | 1U盲板 | 19"1U免工具拆装假面板 | 个 | 120 |
| 5 | M型顶部走线槽 | 600宽机柜顶部M型走线槽，双通道强弱电分离；每个机柜配置一套。 | 个 | 5 |
| 6 | L型导轨 | 用于安装服务器，每个机柜配置1套 | 个 | 5 |
| 7 | 1U水平理线器 | 1U水平理线器，适用于600/800*1200*2200/2000柜体安装。 | 个 | 5 |
| 8 | PDU1 | 单路输入32A，输出12位国标10A+4位国标16A插座，带接线盒，不含接线盒与配电柜之间的连接线缆，左侧安装 | 个 | 5 |
| 9 | PDU2 | 单路输入32A，输出12位国标10A+4位国标16A插座，带接线盒，不含接线盒与配电柜之间的连接线缆，右侧安装 | 个 | 5 |
| 10 | 照明灯 | 机柜灯管T5直流DC12V,0.6米长条照明灯（用于安装位于前后门内侧顶部） | 个 | 5 |
| 11 | 氛围灯 | 蓝氛围灯，电压：DC12V 电流：20mA 功率：9W .安装位于机柜前门，材质：纯硅胶，长度：1.9 米/段（垂直安装） | 个 | 5 |
| 12 | 应急风扇组件 | 应急风扇组件，每个机柜1套，DC12V,电压范围：10.8~13.2VDC,电流0.3~0.6A | 套 | 5 |
| 13 | 机架式空调 | 1.响应的空调产品要求选用机架式空调，单机制冷量不低于12.5KW，室内机安装高度≤10U。 2.机柜应采用R410A环保型冷媒作为制冷剂，空调风量不低于2200m³/h 3.空调输入电压220Vac，50hz。 4.压缩机系统应采用高能效的直流变频压缩机。为减少室内噪音，增强机组可维护性，压缩机须放置在室外侧。 5.机架式空调侧面、上面三面送风，背面回风；背面安装便于更换的G4等级过滤器,并设计有压力传感器，用来检测过滤网运行状况，在过滤网堵塞或者其他堵塞情况时提供告警，并上传告警平台。 6.空调后部设置冷媒管路和进出水管接口 7.空调管路接口采用免焊接方式，杜绝机房动火危害周边环境安全。 8.空调冷媒出厂前预充注，现场安装时间不超过2h 9.空调支持大尺寸接水盘及强排水泵，用于空调上走管场景。 10.空调支持 RS485 接口通信协议，可将机组重要参数(包括但不限于进出风温湿度、压缩机吸排气压力、蒸发温度、冷凝温度、机组电源状态、机组运行状态、风扇状态、告警等信息)上传至微模块或后台集中监控系统中。 11.机架式空调支持后维护、整机抽出维护。 | 套 | 3 |
| 14 | 配电单元 | 机柜内配电模块配置： 1、市电总输入微型断路器：125A/3P(1个) 2、UPS输入开关微断：63A/3P(1个)，UPS输出开关微断63A/3P(1个)，旁路微断63A/4P(1个) 3、空调输入开关微断：40A/1P(3个)，IT负载微断：32A/1P(6个)*2 4、照明备用开关微断：10A/1P(3个） 5、自带防雷器及防雷开关，及接线辅材等 6、配电单元采用模块化设计，馈线开关模块采用热插拔安装方式，可在母线不断电情况下进行单独检修维护，支持灵活扩展，便于分配负载与维护。 7、所有馈线组件模块可上下任意排布，预留空间后期可以灵活扩展。后续如需增加馈线采集模块，可方便扩展。 8、各支路开关模块之间有明显的物理隔离，防止故障扩大化，各支路智能检测部分也必须单独配置，互不影响。 9、开关状态指示灯和智能采集模块等，当出现故障时，必须可实现系统不断电检修、更换。 10、一次铜排连接采用绝缘螺钉连接技术，比插接件更安全可靠。 | 台 | 1 |
| 15 | UPS主机 | ★1.三进三出纯在线双变换式产品，标称容量：30KVA/30KW，输出功率因数1；可支持机架/塔式安装，机架式安装时高度≤3U。 2.支持380/400/415V、50/60Hz电网体系，输入电压范围：208～478VAC(线电压)。 3.输入功率因数>0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率≥94.5%，绿色环保，高效节能。 4.输出额定电压：380/400/415Vac，稳压精度≤±1%；输出频率不宽于（50±0.5）Hz；输出总谐波失真：100%阻性负载≤2%，100%非线性负载≤5%；输出电压不平衡度：≤3%。 5.过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min；≥150%，立即转旁路。 6.切换时间：市电模式和电池模式相互转换：0ms，逆变模式和旁路模式相互转换时间：≤1ms，逆变模式和ECO模式相互转换时间：0ms。 7.保护与告警功能：具备输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障告警和防雷保护等功能。 8.具备维修旁路开关，当有UPS维护需求时，可以通过维修旁路开关直接给负载供电。 9.通讯功能：提供RS232/RS485，USB，干节点等接口，并可选配SNMP卡、继电器卡、并机组件（可实现至少4并机运行），监控系统可以针对UPS多项参数指标进行遥测、遥控。 10.具备电池组智能管理功能，恒压充电模式、恒流充电模式和浮充模式能自动平滑的切换，电池组节数可进行±16～±20节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时，可灵活调节电池节数的需要。 11.UPS单元后面板上嵌入一紧急关机（EPO）按键接口，用户可以外接EPO按键。在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机；并且具有远程紧急关机（REPO）功能。 | 台 | 1 |
| 16 | 蓄电池 | 12V65AH，免维护铅酸蓄电池，技术和资质要求如下： 1.安全阀应在1kPa-49kPa的范围内可靠的开启和关闭 2.端子、极柱及汇流排不应熔化或熔断；槽、盖不应熔化或变形 3.当外遇明火时其内部不应发生燃烧或爆炸 4.能够承受50kPa的正压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形，检验合格 5.完全充电的蓄电池，在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的97%。 6.安全阀要求：具有自动开启和自动关闭功能，开阀压力和闭阀压力满足一下以下要求：（1）开阀压力：10～35kPa；（2）闭阀压力：3～30kPa。 7.开路电压最高与最低差值≤100mV(12V电池)。 8.进入浮充状态24h后端电压差≤480mV(12V电池)。 9.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%。 | 个 | 32 |
| 17 | 电池柜 | 拼装电池箱/柜，采用优质冷轧钢板制作，组装过程无需螺丝固定，装配成型后能承受以吨计重量的电池 | 个 | 1 |
| 18 | 动环监控系统 | 1.液晶触摸屏，不小于10寸，触摸屏安装于柜门； 2.可实时监测机架式精密配电柜【配电系统电参数（电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电度等）、开关状态】、烟感状态、漏水状态、消防状态、前/后门开关状态、UPS运行参数、空调运行参数、机柜前/后部温度/湿度参数； 3.支持人脸识别； 4.支持串口（串口服务器）扩展； 5.支持实时监控、图像浏览、录像浏览等功能； 6.支持远程IE访问和管理、短信告警等功能； 7.直观显示微模块运行状态（如系统用电参数、温湿度、UPS参数、精密空调参数等）、报警状态、实时曲线和历史曲线、数据报表、操作记录等； 8.可开放接口，接入第三方数据中心动环监控系统实施监控管理。 9.提供软件著作证件。 | 套 | 1 |
| 19 | 水浸传感器 | 传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-配备至少5m水浸绳,最大延长可达50m | 个 | 2 |
| 20 | 温湿度传感器 | 控制器-温湿度采集模块-温湿度传感器-LCD显示屏-12V供电 | 个 | 3 |
| 21 | 烟感 | 工作电压：DC12V，静态电流＜35mA,报警电流＜35mA，工作温度：-10°C~50°C，环境温度≤95%RH | 个 | 1 |
| 22 | 短信报警器 | 短信报警(4G全网通),联通、电信、移动的SIM卡都适用 | 个 | 1 |
| 23 | 声光报警器 | DC12V声光报警器 | 个 | 1 |
| 24 | 直流电源 | 辅助电源，AC220V输入，DC12V12A输出，温湿度烟感氛围灯 | 个 | 1 |
| 25 | PDU电源线-Z | 电源电缆PDU-3*6mm^2-棕,蓝,黄绿 | 套 | 5 |
| 26 | PDU电源线-Y | 电源电缆PDU-3*6mm^2-棕,蓝,黄绿 | 套 | 5 |
| 27 | 监控线缆 | 组件-附件-系统监控线缆(烟感-温湿度-标准网线-水晶头) | 箱 | 1 |
| 28 | UPS输入配电线缆 | 与现场环境配套 | 套 | 1 |
| 29 | UPS输出配电线缆 | 与现场环境配套 | 套 | 1 |
| 30 | 应急/自动组件配套线缆 | 用于安装服务器，每个机柜配置1套 | 套 | 5 |
| 31 | 托盘 | 用于至少1200深服务器机柜，可承重至少100KG | 个 | 5 |

注：本一体化设备附件齐全，无其他安装费用，其它机房内所需配套设施和材料不在本表中。

四、响应时效：

供应商须承诺24小时内现场响应，紧急情况提供4-8小时加急服务，响应文件中须提供承诺函，格式自拟。

五、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，成交后采购人不再增加任何费用。