## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 服务完毕，经验收合格并收到验证及校准报告后15个工作日内支付合同金额。 供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与采购文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订之日起2年，本项目采用2+1模式，成交供应商在本服务期内履约良好，合同到期后经双方同意，且年度预算能保障的前提下，续签下一年合同，价格不变，最多续签1次，总服务期不超过三年。 |

二、项目需求

| 序号 | 服务名称 | 采购参数及需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年疫苗冷库和冷链车科学验证及校准服务 | 在省疾控中心授权及管理下，供应商须按照疾控中心实际工作需要，派遣满足工作需求的专业人员进入疫苗冷库和冷链运输车，对冷库和冷链车实施科学验证及温度监测系统校准服务,具体操作内容如下： 一、冷库验证（冷库容积750m³，含3座2℃-8℃冷藏库，1座-20℃以下冷冻库） 1验证分析实验周期内冷库温度分布特性，确定适宜药品存放的安全位置及区域并为监测系统布点提供指导。分析库房存储空间温度的偏差、均匀度和波动度确认（温度分布测试），确定库区最冷点与最热点，明确冷热点与库区温湿度监测终端位置的关系；对温度分布测试过程中出现的任何温度偏差需要开启偏差调查并形成报告； 2验证分析冷库温控设施运行参数及使用状况，掌握温控设定参数引起的冷库实际运行效果； 3监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认； 4验证分析开门作业工况对冷库温度分布及药品储存的影响，模拟日常工况下进行验证，开关门验证终端布点应覆盖库区的整体，连续开门间隔时间,为冷库日常开门作业时间控制提供指导； 5确定设备故障或外部供电中断的状况下，冷库的保温性能及变化趋势分析，为应急预案的制定提供指导； 6验证分析特殊位置（门、灯）对冷库区温度的影响，指导日常作业管理： 7验证分析在验证地区高温极端外部环境条件下保温性能，掌握在极端环境下保温情况。 二、疫苗冷链运输车（3台2℃-8℃冷链车） 1.车厢内温度分布特性的测试与分析，确定适宜药品存放的安全位置及区域； 2.温控设施运行参数及使用状况测试； 3.监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认； 4.开门作业对车厢温度分布及变化的影响； 5.确定设备故障或外部供电中断的状况下，车厢保温性能及变化趋势分析； 6.对本地区高温或低温等极端外部环境条件，分别进行保温效果评估； 7.在冷藏车初次使用前或改造后重新使用前，进行空载及满载验证。 三、冷链系统温湿度传感器的校准 1、对冷链系统（冷库、冷藏车）所有在用温湿度传感器按国家规范进行每年一次的校准服务并出具校准证书（校准证书应按采购人要求的标准提供）； 2、上述传感器年度校准工作必须满足最新《疫苗管理法》、《药品经营质量管理规范》、《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范GB/T 34399—2025》及相关附录中对冷链系统中温湿度传感器校准工作的要求； 3、冷链系统温湿度传感器校准温度标准值数量及范围应当适用于实际测量范围，且不同测量范围下使用的传感器应当确定三个校准温度标准值。如：常温校准应设定三个温度标准值10℃、20℃、30℃：阴凉校准应设定三个温度标准值0℃、10℃、20℃；冷藏校准应设定三个温度标准值O℃、5℃、10℃。冷冻校准应设定三个温度校准值：-25℃、-20℃、-15℃。 4、提供冷链系统温湿度传感器送校期间温湿度监测系统不间断运行的保障方案，以保证监测设备送校期间业务及物流工作不受影响，温湿度监测数据完整、合法、有效； 5、验证项目开始前，应当对服务对象开展相关的培训。 | 项 | 1 |

三、报价要求

本项目报年度总价，报价须包含完成本年度项目的全部费用，采购人不再另行追加费用，供应商自行考虑投标风险。