## 招标需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须评标委员会评标认可。

一、招标需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，支付成交金额的50%，验收合格后，支付到成交金额的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽理工大学或采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后15日历日内完成供货、安装及调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起不低于 2 年。 |

二、货物需求

1、基本情况

厚德楼基本概况：厚德楼配电房于2016年年9月投入使用，配置了两台干式变压器， 两台变压器容量为1000KVA。2台变压器均在使用，本次计划改造一台。

目前，厚德楼实际供电规模一直在不断增加，单相负荷多，电网不平衡度比较高。出现三相不平衡、电压偏差、谐波等问题，影响导线、设备使用寿命及使用安全，导致能耗增加。

2、建设目标：

通过在厚德楼配电房变压器下端口安装电磁式节电装置，在变压器中做到磁路平衡、磁场平衡，使三相负载电压趋于平衡，抑制谐波，同时可以切除负载端的过剩电压，优化输出电压，达到节能和提高供电质量等目的， 确保供电可靠、稳定、安全。根据科学测算，全年能够实现节约10%（±1%）的用电量目标（采购人指定有资质的第三方检测机构进行设备检测)。

3、技术要求：

| 序号 | 名称 | 主要技术参数（或服务要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁式电能质量优化装置 | 1.相数：三相三线。 2.额定功率：1000kVA。 3.额定工作电压：主电路交流380V，辅助电源230V交流。 4.主电路绝缘水平：工频耐压2500V/1分钟。 5.接线方式：串联连接，具体进出线方式需根据现场实际情况确定。 6.环境条件： 使用温度: －10℃～50℃ 贮存温度: －25℃～60℃ 环境相对湿度:90 ％ 海拔高度: ≤2000m 大气压强:86kPa～106kPa ★7.设备损耗 空载电流：≤0.5% 空载损耗：≤1.0% 负载损耗：≤3.0% 8.输入输出特性： 输入电压：380V±15% 输入频率：50±0.5Hz 输出精度：±3% 三相不平衡度：≤2% 9.外壳防护等级：不低于IP2X 10.温升 主电路线圈≤80K 连接外部绝缘端子≤70K 操作手柄（绝缘材料）≤25K 覆板（金属）≤30K 11.接地 铁心和金属构件应可靠接地，接地装置应有防锈镀层，并有明显的接地标志。 12.电气间隙：不小于3mm 13.爬电距离：不小于6.3mm | 1 | 套 |

4、其他要求：

| 1 | 铜排 | 100*10，1000kVA连接使用（一台套设备使用，据实结算），铜排接线安装时需采用桥架 | 80 | 米 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 其他辅材 | 包含所需的所有辅材、附件等 | 1 | 批 |
| 3 | 安装调试费用 | 设备的采购、运输、调试、安装调试等 | 1 | 批 |
| 4 | 检测费用 | 采购人指定有资质的第三方检测机构进行设备检测产生的费用 | 1 | 台套 |
| 5 | 税费 | 含在报价中 | 1 | 批 |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求（包含招标文件要求内容、投标文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、检测费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中标后采购人不再另行支付任何费用，投标分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。