## 第三章  采购需求

前注：

本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评审小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 按年付款，合同履行后6个月付年合同款的50%，12个月后付年合同款的50%。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 2026年1月1日~2026年12月31日。为保证实验室运行使用的稳定性，服务期满后，经采购人年度考核合格，在年度预算能保障且政策无调整的前提下，可按照上一年度合同价再续签下一年度服务合同（续签次数不可超过1次）。 |

二、服务需求：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物房维保服务 | 一、技术要求 1、维持净化系统、空调机组、加湿加热设备正常运行，保证房间内温湿度、压差、换气次数、风速等满足国标《实验动物环境及设施》（GB 14925-2023）要求； 2、保证自控系统正常运行，定期进行温湿度传感器的调校、电动阀的调校、自控程序的更新； 3、根据需要更换高效、中效、初效过滤器，并定期清洗初、中效过滤器； 4、送、排风管道清洁及维护，定期检查风阀、风口等； 5、维保服务包含免费提供常用的控制元件及过滤器等材料，具体见附表； 6、更换高值配件另行收费，在同等条件下，采购人优先考虑从中选人处购置，具体见附表。 7、出现系统故障需1小时内到现场处置。 | 普通动物房4间，SPF级动物房17间（含辅助用房、更衣间及走廊） |

三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成服务所需的一切费用，参选人报价时应充分考虑成本。中选结果确定后，中选人不得以任何理由要求增补项目费用或拒绝履约服务，比选人不接受任何追加费用的理由。

四、附表

免费配件参考清单（500元以下）

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流接触器 | 各型号 |  |
| 2 | 中间继电器 | 各型号 |  |
| 3 | 过流继电器 | 各型号 |  |
| 4 | 电柜散热电机 | 各型号 |  |
| 5 | 空气开关 | 各型号 |  |
| 6 | 变压器 | 各型号 |  |
| 7 | 加湿器开关 | 各型号 |  |
| 8 | 串联电阻 | 各型号 |  |
| 9 | 加湿器进水阀 | 各型号 |  |
| 10 | 加湿器排水阀 | 各型号 |  |
| 11 | 风机叶片 | 各型号 |  |
| 12 | 风机皮带 | 各型号 |  |
| 13 | 压差开关 | 各型号 |  |
| 14 | 水泵机械密封 | 各型号 |  |
| 15 | 水泵叶轮 | 各型号 |  |
| 16 | 管道阀门 | 各型号 |  |
| 17 | 管道压力表 | 各型号 |  |
| 18 | 管道温度表 | 各型号 |  |
| 19 | 管道排气阀 | 各型号 |  |
| 20 | 管道软连接 | 各型号 |  |
| 21 | 空调主机传感器 | 各型号 |  |
| 22 | 水流开关 | 各型号 |  |
| 23 | 水泵控制器 | 各型号 |  |
| 24 | 空调主机电磁阀 | 各型号 |  |
| 25 | 空调主机排水阀 | 各型号 |  |
| 26 | 机组用氟利昂 | 各型号 |  |

收费配件参考清单（500元以上）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 报价 （单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度变送器 | 品牌：E+E 型号：EE160-HT6XXPBB | 若干 |  |  |
| 2 | 加湿器控制板 | 品牌：宜众源 型号：BHD-HM5 | 若干 |  |  |
| 3 | 电动风阀执行器 | 品牌：西门子 型号：GDB161.E | 若干 |  |  |
| 4 | 回风温度变送器 | BH-5HT-D | 若干 |  |  |
| 5 | 房间压差传感器 | T266 | 若干 |  |  |
| 6 | 高效空气过滤器 | 320*320*220mm | 26个 |  |  |
| 7 | 高效空气过滤器 | 484*484*220mm | 2个 |  |  |
| 8 | 无隔板高效空气过滤器 | 630*630*70 | 4个 |  |  |
| 9 | 无隔板高效空气过滤器 | 320*320*70 | 4个 |  |  |
| 10 | 中效过滤器 | 615*595*400*8P | 8个 |  |  |
| 11 | 中效过滤器 | 775*595*500*8P | 6个 |  |  |
| 12 | 中效过滤器 | 675*595*400*8P | 2个 |  |  |
| 13 | 初效过滤器 | 635*455*46 | 8个 |  |  |

上述收费配件报价不计入项目总价，仅作为后期采购人更换配件时的参考依据。