## 建筑
序号 | 疑问 | 君原内部确认 | 设计院答复 | 备注
1 | 百级与千级区域共用一台AHU是否可以？能否保证百级区域的洁净度 | 按设计 | 按设计图
2 | FFU的洁净区域的吊顶部分是否应保证为洁净区，采取的措施是怎样的 | 按设计顶部处理，请设计院 | 按设计图
3 | 吊顶空间是否有检修通道，空间的高度能否满足空调风管、消防管道、排风管路、压缩空气管路等管路的合理配置 | 根据设计与现场实际处理，改造区需要的地方做深化设计 | 吊顶各隔间联通门由业主现场确定
4 | 从一层到吊顶空间如何上去，是否考虑了检修问题 | 设计一个上吊顶的检修口，吊顶需有门进行联通百级、千级及普通区域。 | 有设置检修口，吊顶各隔间联通门由业主现场确定
5 | 吊顶是否是上人的吊顶，是否考虑了承重问题 | 按设计 | 龙骨可上人
6 | 吊顶空间内2台AHU/MAU是否考虑了检修空间，及检修的通道 | 需增加检修通道方便日常给点检维修 | 吊顶各隔间联通门由业主现场确定
7 | 图纸上有部分柱子没有包，实际需要包的 | 车间内所有柱子需要包，碰到电箱消防栓等要做门。 | 按业主回复
8 | 增加设备通道可拆门，另净化区都采用净化门，带底部调节 | 清单内已增加了数量，实施时定位置 | 按业主回复
9 | 交叉区域地面施工面积不要忘（改造研磨区，办公区，小仓库） | 清单面积核对 | 不在本次设计范围，请与业主沟通
10 | 根据设备布局微调总平 | 建筑门与工艺设备 | 按业主需求提资后修改
11 | 更衣室是否需要洗手池 |  | 不设
12 | 走道是否特殊需求，顶地，建议环氧地面，顶不弄 | 环氧加顶灯 | 按业主回复
13 | 千级百级区域与外界更衣室需压差表，更衣室互锁两套，所有门闭门器需要 | 需要 | 按业主回复
14 | 门上窗户是否需要，参观窗是否需要 | 通道侧增加六个A1级观察窗 | 按设计图纸，需要观察窗
15 | 传梯窗位置数量再次确认，传梯窗大小图末安实际大小布局。 | 内尺寸大小不小于600*600*600mm | 按业主回复
16 | 改造区域吊顶材料厚度100mm不对，为50mm. | 安现场实际 | 设计图纸为50mm，未发现错误
17 | 百级超声区域逃生门位置需要往左移，与工艺设备冲突。 | 请设计院微调 | 原设计门位置根据业主需求已调整，如需再调整需要业主方确认，现场微调即可。
18 | 百级包装区缺少传梯窗 | 请设计院加上 | 图纸上有传递窗
19 | 地面施工图，防静电PVC地板原区域要扣出来利旧 | 改造区南原洁静间为PVC地板 | 按设计图纸
20 | 千级两个区域完成面高度需一致，表格内有0.6高差，CNC区域3.1米 | 按最新提供的图纸已改正，CNC区域3.1米设计没问题 | 已根据业主要求修改
21 | 区域内原有配电箱，消火栓图纸未体现，施工时需要考虑封包，如在净化区内需要更换为设计要求消防栓 | 需要考虑封包 | 考虑原有配电箱，尽量保持原消火栓位置不动，不影响封包；涉及洁净区，消火栓相应更改为设计要求消火栓。
22 | 洁净板要到顶区域部分区域已经安装石膏板需拆除后重新安装洁净板还是在原石膏板上做工作？ | 能利用则利用 | 按业主回复
23 | 原始图纸里面的说明和现状不一样的去除，比如制桨室甲类面积占比等。 | 请设计院改一下 | 不在本次设计范围，原土建图纸无法修改
1 | 建筑图：二层吊顶顶板喷涂环氧涂料，外贴A级不燃材料岩棉板30厚 | 外贴岩棉板，时间长了会脱落，掉渣，污染洁净环境；因为上面还有第三层，保温效果还好，是否可以取消。 | 根据业主要求取消
2 | 建筑图：二层洁净室2完成面标高+0.6 | 洁净室2完成面标高+0.0 | 无高架地板，按楼面标高
3 | 给排水：二层消火栓平面图 | 分别交E轴（上）、C轴（下）的原有消火栓箱：9轴上下各一个；7轴上下各一个；5轴上下各一个；4轴下一个；2轴上下各一个。 | 已确认，尽可能利用原有消火栓，减少新增
4 | 给排水：二层自喷平面图 | 新百级区及洁净室2区，原有上喷已有 | 因隔间的更改，喷头到隔墙距离需满足规范不大于1.7m，故更改部分上喷布局
5 | 电气：二层弱电 | 二层吊顶上原有烟感
6 | 取消吊顶上方顶部粘岩棉板，只做喷涂 | 只做喷涂 | 按业主回复
7 | 所有设施管路到顶楼都不能走外立面以外，需在外装饰内部往上走，不能影响美观。 | 同意 | 按业主回复
8 | 参观窗变千级后原参观窗户不能使用，需要重新做，其它区域增加观察窗，每个区域靠通道侧增加 | 需要考虑 | 按业主需求提资后修改
27 | 1.图纸与清单内墙板材质为 50 厚洁净室专用单玻镁金属壁板墙，顶板材质为 50MM 手工 双玻岩棉彩钢板吊顶；航空 2F 产能扩建项目用户需求中墙板顶板材质均为双面玻镁岩棉 彩钢板，待统一； | 按图纸和清单 | 按业主回复
28 | 2.净化区域安全门需要与普通钢制门做区分，目前图纸与清单未进行区分，安全门的形式 待确认，航空 2F 产能扩建项目用户需求中为安全门为推杆式安全门或安全玻璃形式，未明确； | 千级百级区域直接对外的门为安全门，采用净化间专用推杆式安全门 | 按业主回复
29 | 3.人员进去百级区域的更衣室是否需要安装二门互锁，待确认； | 需要共两套，千级原有的更衣室安装一套，百级更衣室安装一套 | 按业主回复
30 | 4.原楼板处理图纸上要求：顶板喷涂环氧涂料，外贴 A 级不然材料岩棉板 30 厚；清单中只 要求环氧喷涂处理，待确认； | 按清单 | 按业主回复
31 | 清单内存在洁净参观窗 5 樘，图纸上没有，需补充具体安装位置； | 中间走道一侧 | 图纸更新
32 | 清单内传递窗要求与航空 2F 产能扩建项目用户需求中不一致，待确认； | 按清单 | 按业主回复
33 | 1、墙板工程量按米统计不能报价，是否可以按照平方米算量报价； | 可在备注增加单平米计价，原米计价需要保留。 | 按业主回复
34 | 2、防静电地板地面我司统计出来的工程量为735㎡，与甲供清单提供的差距较大，需明确； | 735平方没有扣除十万级改千级区域原有的pVC地面约180平。此区域地面为利旧 | 按业主回复
35 | 洁净观察窗尺寸是否可以改为2360*1000，便于排版且美观； | 可自行优化，但清单图纸就此部分不做调整 | 按业主回复
36 | URS中要求墙板顶板为0.5MM厚钢板，是否可明确钢板品牌，如宝钢、扬子江等； | 0.5mm是包括涂层厚度，钢板国产优质 | 按业主回复
37 | 图纸上标注到顶板的区域包括了部分灰色标线，此部分是否在本次招标内 | 在，主要在十万级改造千级区域，此部分墙板原来只到净化吊顶，改造时要接到原始顶板，投标单位需复核并考虑进去。

## 暖通
序号 | 疑问 | 君原内容确认 | 设计院答复 | 备注
1 | CNC区域采用新风机组初效中效送风，IQC，Dbonding，研磨区一台，清洁区一台，百级千级区一台 | 按图 | 按设计图
2 | 主机采用风冷模块机置于楼顶 | 按图 | 空调机组采用直膨型，室外机设置在屋面。
3 | 更衣室采用全排风 | 按图 | 按设计图
4 | 改造区域要拆除的排烟风管是否可利用在FQC区域，FQC区域不用在新增排烟风管 | 按图，可利用需利用 | 按设计图
5 | 超声区域回风墙设制不合理 | 按新图已更改 | 按新图已更改
6 | 千级改造区域板式排烟口利旧不行，现场为非板式排烟口，需要更改。 | 同意，请设计院更改。 | 同意
7 | 挡烟垂闭设置，车间高度图纸改为3.01米就可以去除。 | 按设计图 | 按设计图
8 | 101为CNC区，非30万级 | 空调箱带初中效，车间送回风 | 按设计图
9 | AHU202回风管位置无法施工需要移位 | 按设计图结合现场实际 | 按设计图结合现场实际
10 | AHU202与外机间管路走向与现场方向不符，需根据现场位置走向，会比图纸位置近一半 | 从空调箱西部墙面上房顶 | 同意
11 | mau201大小问题，18000风量未考虑同时系数，系数取0.5 | 已更新 | MAU-2-01风量为9000m3/h
12 | 本次发包涉及原空调箱改造，会对原空调其它区域压差有影响，需调整至正常压差 | 需要 | 需要
13 | 原排烟管路实际位置和图纸位置有点出入，投标人需注意。 | 按设计图结合现场实际 | 按设计图结合现场实际
14 | 改造时原高效需要得到有效保护 | 必需要保护，同时施工完成后还需要调整其它受影响房间的送回风 | 同意
15 | AHU-2-03参数偏大 | 经核算，加湿量偏小约一倍，其他参数都偏大约一倍，是否可以进行优化，降低能耗，且减小机组的体积，方便吊挂。请设计院在核算一下 | 按设计图
16 | 缺少压差梯度图及压差计安装位置图 | 请设计院补充 | 补充
16 | 1.图纸及清单内没有防火阀，待确认 | 清单内有 | 按设计图
17 | 2.压差表、温湿度计安装图纸缺失，压力梯度图纸缺失，待补充 | 设计院补充 | 补充
18 | FFU 控制方式待确认，是否需要群控 | 图纸上有要求，需要 | 按设计图
19 | 废气处理装备图纸上是玻璃钢洗涤塔，清单中是 PP 材质，待确认； | 按成本低的 | 按业主
20 | 1、直膨室外机是否利旧，请提供室外机到室内机冷媒管长度。 | 新机，长度请自行根据图纸计算 | 按设计图
21 | 2、清单中FFU过滤器滤芯厚度110mm，是否可改为常规的70mm厚度？ | 不可以 | 不可以
22 | 3、清单中FFU要求压差报警，每台需加装压差传感器，成本很高，建议 每个房间安装即可。 | 同意 | 同意
23 | 两台挂顶空调箱是否需要增加减震降噪措施 | 需要 | 需要

## 电气
序号 | 疑问 | 君原内部确认 | 设计院答复 | 备注
1 | 增加走道照明回路 | 增加走道照明回路 | 走道不在本次设计范围
2 | 新增电箱上端取电问题 | 新增4个电箱上涉及上端接电，此部分内容需要包括，包括上级电箱增设空开 | 补充
3 | 工艺用电接自AM203回路太多需要大改AM203，增加一个汇总电箱从AM203出隔离开关下取电 | 工艺用电接自AM203回路太多需要大改AM203，增加一个汇总电箱从AM203出隔离开关下取电，这个电箱放在CNC区域 | 补充
4 | CNC区域灯的开关位置需要增加双控开关安装 在通道西侧门 | CNC区域灯的开关位置需要增加双控开关安装 在通道西侧门 | 补充
5 | GY201进线主电缆偏大 | 建议95改为70，请设计院复核 | 修改
6 | 灯具带蓄电池多长时间 | 不低于90min
| 1.根据现场对接要求，弱电系统包含在本次标段内，图纸及清单未包含该部分内容，待补 充； | 除消防相关在，IT部分不在
8 | 2.传递窗位置未设计插座、风淋室电源未布置，待补充； | 2、需自行补充。
9 | 图纸上 AHU-2-01 外机电缆线配置是否有误，待确认； | 3、有误，改为MAU-2-01
10 | 图纸上 AHU-2-03 室内机控制箱电缆线配置是否有误，待确认； | 4、见更新图纸。
11 | 空调机组内机自带控制柜位置未确认，吊装型机组控制柜是否需要挪至车间，机组控制柜至 机组风机段，加湿段，加热段的电缆线未包含在清单内，待确认 | 5、就地安装及深化；控制柜至风机段、加湿段、加热段等包含在成套空调机组中。
12 | 屋面设备供电及管道井内桥架是否为原有，本次清单及图纸内未涉及该项内容； | 6、屋面设备供电及管路跟随空调铜管管路一起，穿管或桥架敷设，承包单位深化。
13 | 应急照明设备与火灾自动报警设备需要与原系统匹配，需要提供原始品牌。 | 泰和安
14 | 部分灯具数量清单与图纸不符，LED洁净平板灯图纸中117盏，LED洁净平板灯（带蓄电池）46盏，是否有利旧，哪些为利旧。 | 清单中数量已减去利旧数量，为全新。改造区利旧部分移位自行考虑
15 | 空调配电总箱电源进线是否在报价范围，如在，进线大约多少米？ | 此电箱为现有，不需要进线
16 | 图纸上消防有极早期报警系统清单内没有 | 按图有极早
| 图纸设计有消防电话，清单中没有 | 按图
| 新增的报警设备与原系统对接，原系统是否有预留回路 | 有空间没回路，需增加回路

## 给排水
序号 | 疑问 | 设计院答复 | 备注
1 | 原有消火栓位置没有提现，车间内原则够用就可以，能拆就拆 | 已更改，体现原有消火栓位置，原消火栓尽量保留，增设MT7灭火器，洁净区内消火栓符合设计要求。
2 | 二楼施工区域上喷都已有，千级改造区域下喷已有，清单内需要考虑去除 | 因隔间的更改，喷头到隔墙距离需满足规范不大于1.7m，故更改上喷布局，清单根据实际情况业主调整；洁净室2（千级）下喷未计入清单
3 | 新增下喷图纸中未设置末端排水，是否需要 | 原有
4 | 新增下喷喷淋主管安装高度是否同原有喷淋主管的高度，清单中DN25管只给了90米，工程量是否准确 | 原有
5 | 新增下喷主管与原土建喷淋主管对接处是否需要增加阀门 | 原有
6 | 图纸中有两套新增的消火栓，清单中只有一套 | 按图
9 | 清单中消防箱移位的工程量没有 | 按更新图
10
11
12
13
14
15
16
17

## 工艺
序号 | 疑问 | 君原答复 | 设计院答复 | 备注
1 | 本次发包包括施工所需界面的原车间内设备拆除及移动 | 需要考虑
| 清洗间的排风管等设施不要走千级区域吊顶上部 | 能不走就不走，没办法的时候需要考虑防尘
3 | 工艺排风有机排到设备口150直径管路需要改为250与设备出口匹配 | 同意 | 同意
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17