## 第三章  采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，参选人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经评审小组评审认可；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，参选人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；

3.为有助于参选人选择参选产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。参选人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但比选时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4.下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足参选文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
    一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件后在财政资金保障的前提下支付合同价款的40%作为预付款（中选人须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），验收合格后支付剩余合同价款。（采购人若须提供发票，必须开具增值税专用发票，除法律法规约定情形外） |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学梅山路校区实验动物中心南楼机房 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后，60天内完成所有设备的供货、安装、调试、管道连接及系统验收并交付使用。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起不少于1年。货物需求中另有要求的，以采购需求为准。 |

二、货物需求

（一）货物指标要求

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分细则 |
| 无标识项 |  | 无标识项作为基础指标项，超过5条（含5条）及以上负偏离或未响应将导致响应无效。 |
| 注： （1）针对下表中标注★的指标项须按比选文件要求在参选文件中提供证明材料予以佐证。 1.采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料； 2.采购需求中未明确要求提供证明料的，参选人须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议参选人对证明材料中的关键参数进行标注）。 （2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 名 称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲320RT 变频水冷螺杆式冷水机组 | - 技术要求 - ★1、制冷量：额定制冷量≥320RT（1125kW），冷冻水供回水温度：7/12℃，冷却水进出水温度：32/37℃，国标IPLV (GB)≥8.1，达到国家一级能效标准； - ★2、压缩机：采用单机头双螺杆半封闭变频螺杆压缩机，变频范围 20%-100%，控温精度 ±0.1℃，适配实验动物屏障环境恒温需求； - ★3、换热系统：采用满液式蒸发器 + 壳管式冷凝器，传热温差 2.8-3.2℃，抗结垢设计，维护周期≥12个月； - 4、智能控制：多个监测点，兼容现有楼宇自控系统，可远程监控、故障报警； - 5、噪声指标：机组本体运行噪声≤85dBA，满足实验动物中心低噪环境要求； - 6、冷媒类型：采用环保冷媒（R134a 或 R1234ze），符合国家环保标准。 - 二、其他要求 - 1、产品资质：须提供CRAA认证、同系列机组检测报告； - 2、生产厂家资信：厂家具备 ISO9001/ISO14001/ISO45001 体系认证，具备 320RT 及以上螺杆机组生产能力（提供相关证明）； - 3、授权要求：供应商须承诺中选后提供厂家针对本项目的授权书及原厂质保承诺函，参选文件中须提供承诺函，格式自拟。 - 4、售后服务：设有常驻固定服务机构，7×24 小时响应，故障通知后 2 小时内到场，4 小时内排除一般故障，质保期≥2年（整机免费质保，含核心部件）； - 5、培训要求：免费提供 3 次现场操作、维护培训，确保 3 名以上操作人员独立上岗，此项费用包含在本项目响应报价中。 | 1/台 |
| 2 | 开式横流冷却塔 | - 技术要求 - ★1、处理水量：≥104m3/h，设计进水温度 37℃，出水温度 32℃，湿球温度 28℃； - ★2、冷却能力：散热功率≥1150kW，与 320RT 冷水机组冷量精准匹配； - 结构设计：采用 FRP 材质塔体，耐腐蚀、抗老化，填料为 PVC 斜波填料，传热效率高，风机为低噪声轴流风机，运行噪声≤78dBA； - 安全性能：配备自动补水阀、溢流管、检修平台，符合《工业循环水冷却设计规范》；5、运行压力：工作压力≥0.6MPa，无泄漏风险，适应长期连续运行。 - 其他要求 - 售后服务：质保期≥2 年，质保期内免费更换损坏部件，提供终身维护服务； - 2、安装要求：供应商须通过现场勘察，将所用管道与现有管道无缝衔接，不得影响其他设备的运行，并提供详细安装方案及基础图。 | 1台 |
| 3 | 立式管道离心泵（冷却泵） | - 技术要求 - ★1、流量：≥245m3/h，扬程≥34m，适配开式横流冷却塔运行需求； - ★2、电机参数：电机功率≤30kW，电压 380V，防护等级不低于IP54，绝缘等级不低于F 级，能效等级 2 级及以上； 3、材质要求：泵体采用铸铁，叶轮采用不锈钢（304 材质），机械密封防泄漏； - 运行性能：运行噪声≤70dBA，振动速度≤2.8mm/s，连续运行无故障时间≥8000 小时； - 控制方式：支持变频调节，与冷水机组、冷却塔联动控制，实现流量精准匹配。 - 其他要求 - 1、参选文件中须提供产品节能认证（参选文件中须提供证书扫描件）； - 2、售后服务：质保期≥18 个月，免费提供安装指导及故障维修，备品备件供应及时； - 3、兼容性：接口尺寸与现有管道匹配，提供法兰、阀门等配套连接件。 | 1台 |
| 4 | 立式管道离心泵（冷冻泵） | - 技术要求 - ★1、流量：≥210m3/h，扬程≥27m，单台适配冷水机组冷冻水输送需求； - ★2、电机参数：电机功率≤22kW，电压 380V，防护等级不低于IP54，绝缘等级不低于F 级，能效等级 2 级及以上； 3、材质要求：泵体采用铸铁，叶轮采用不锈钢（304 材质），机械密封防泄漏，耐腐蚀； - 4、运行性能：运行噪声≤70dBA，振动速度≤2.8mm/s，连续运行无故障时间≥8000 小时； - 5、控制方式：支持变频调节，两台泵可联动切换、备用，与冷水机组智能联控。 - 二、其他要求 - 1、参选文件中须提供产品节能认证（参选文件中须提供证书扫描件）； - 2、售后服务：质保期≥18个月，免费提供安装指导及故障维修，支持现场调试； - 3、兼容性：接口尺寸与现有管道匹配，提供法兰、阀门等配套连接件，支持并联运行。 | 2台 |
| 5 | 附属管道及连接配件 | - 技术要求 - 管道材质：采用无缝钢管（GB/T 8163），管径适配各设备接口，壁厚≥5mm； - 连接配件：含法兰、阀门、过滤器、软接头、压力表、温度计等全套配件，阀门采用不锈钢球阀（304 材质），密封性能好； - 施工要求：管道焊接符合 GB 50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》，压力试验合格（试验压力≥1.0MPa），保温采用阻燃聚氨酯保温材料，外护铝箔布； - 适配性：确保与采购设备、现有系统无缝衔接，无泄漏、无压降超标问题。 - 其他要求 - 1、参选文件中须提供管道及配件产品合格证、材质检验报告； - 2、施工要求：由具备特种设备安装资质的人员施工，并提供施工方案及验收报告（参选文件中须提供相关资质证书扫描件）； - 3、质保期：管道安装及配件质保≥1 年，免费维修更换泄漏部件。 | 1批 |

三、报价要求

本项目报总价，比选报价包括本项目需求（包含比选文件要求内容、参选文件承诺内容、评审过程澄清修改内容等）的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、不同系统平台间对接费用、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用，中选后比选人不再另行支付任何费用，比选分项报价表中须明确列出所投产品所含货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。