- 合肥物质院南岗园区基础设施改造修缮项目（供电部分）图纸疑问回复

- 10KV配电系统

- 请明确配电房低压出线是否在本次招标范围？

- 回复：除接至实验大厅、热工水力实验厂房内部用电回路不在本次招标范围外，其余均按图计入。

- 请明确两处新装户外智能断路器型号？

- 回复：ZW32-12F/630-25。

- 请明确厂区景观照明配电箱位置在何处？

- 回复：门卫室。

- 请提供新建配电房内轴流风机参数？

- 回复：节能、温控、消音轴流风机T35-11-#4,η=1450转/分，Q=4263m³/h，电机YSF-6324,380V，0.75kW。

- 灭火器箱图纸未体现，是否在本次招标范围？

- 回复：不在。

- 请明确图示回填做法及工程量？

- 回复：100m2 20mm厚C30混凝土垫层。

- 请明确配电房空调型号？

- 回复：分体式空调改成一拖二中央空调，样式由中标人采购前给业主单位确认。